## Slide 1
THIRUNAGAR SUMP ( PROPOSED )
CAP :3.20 LL
AV GL : 152.06 m
FVL : 150.56 m
MWL : 153.56 m
THIRUNAGAR JOSEPH NAGAR
( PROPOSED SR )
(16m+2.50m )
CAP : 1.0 LL
AV GL : 145.81 m
LWL : 161.81 m
MWL : 164.31 m
THIRUNAGAR MANICKAM NAGAR
( EXISTING SR)
(7m+3.65m )
CAP : 3.0 LL
AV GL : 152.31 m
LWL : 159.31 m
MWL : 162.96 m
THIRUNAGAR MOTTAMALAI(FORSUNDAR NAGAR)
( PROPOSED SR)
(12m+2.50m)
CAP :1.0 LL
AV GL : 152.46 m
LWL : 164.46 m
MWL : 166.96 m
THIRUNAGAR PARK
(EXISTING SR )
(12 m+3.60m )
CAP :2.0 LL
AV GL : 147.12 m
LWL : 159.12 m
MWL : 162.72 m
THIRUNAGAR MOTTAMALAI
(EXISTING SR )
(3m+3.60m )
CAP :2.0 LL
AV GL : 155.51 m
LWL : 158.51 m
MWL : 162.11 m
MELUR CWSS – THIRUNAGAR TOWN PANCHAYAT IN MADURAI DISTRICT FLOW DIAGRAM
EXISTING
PROPOSED
250 DI K7
925/1600
LS 10M
LS 30M
LS 30M
LS 500M
LS 560M
353/601
150 DI K7
LS 1385M
100 DI K7
189 /311
408/709
150 DI K7
277/456 150 DI K7
131/253
100 DI K7
LS 50M
164/290 100 DI K7
164/290 100 DI K7
LS 200M
P MAIN
10.0 HP OW SUB P’SET
-925 LPM x 23 M
Notes: <number>

## Slide 2
PROPOSED SUMP
CAP : 7.15 LL
AV.GL : 145.75m
FVL : 144.25 m
MWL. : 148.25 m
RAILAR NAGAR
( EXISTING )
CAP : 2.00 LL
AV.GL :145.75 m
LWL : 157.75 m
MWL : 160.75 m
ANJAL NAGAR
( EXISTING )
CAP :1.0 LL
AV.GL :145.665 m
LWL : 153.165 m
MWL : 155.165 m
KOODAL NAGAR
(PROPOSED)
CAP : 2.0 LL
AV.GL :146.02 m
LWL : 162.02 m
MWL : 165.52 m
PANDIAN NAGAR
( EXISTING)
CAP : 1.50 LL
AV.GL : 146.02 m
LWL : 162.02 m
MWL : 165.52 m
SHANTHI NAGAR
( PROPOSED )
CAP :1.0 LL
AV.GL :145.67 m
LWL : 161.67 m
MWL : 164.67 m
INDIRA NAGAR
( EXISTING )
CAP :1.0 LL
AV.GL :148.39 m
LWL : 160.39 m
MWL : 162.89 m
PANCHAYAT OFFICE ( EXISTING )
CAP : 1.0 LL
AV.GL :145.88 m
LWL : 153.38 m
MWL : 155.88 m
CHOKKANATHAPURAM ( EXISTING )
CAP : 1.00 LL AV.GL : 145.08 m
LWL : 157.08 m MWL : 161.35 m
GANAPATHY NAGAR
( EXISTING )
CAP :0.6 LL
AV.GL :146.67 m
LWL : 154.17 m
MWL : 157.17 m
KAMATCHI NAGAR
CAP : 0.6 lLL
AV.GL :143.20 m
LWL : 150.70 m
MWL : 153.70 m
SCHOOL CAMPUS
( EXISTING )
CAP :1.00 LL
AV.GL : 143.385 m
LWL : 150.885 m
MWL : 153.385 m
OLD VILANGUDI ( PROPOSED )
CAP :2.0 LL AV.GL :143.05 m
LWL : 159.05 m MWL : 162.55 m
LS105
LS 825
1775 / 3575
250 DI K7
1553 / 3119
250 DI K7
LS 915
1442 / 2899
250 DI K7
LS 1350
1168 / 2378
250 DI K7
LS 1550
966 / 2029
200 DI K7
LS 2445
764 / 1679
200 DI K7
LS 2950
93 / 219
100 DI K7
222 / 436
100 DI K7
111 / 240
100 DI K7
274 / 521
200 DI K7
202 / 349
100 DI K7
LS 700
LS 10
LS 105
202 / 350
150 DI K7
LS 100
671 / 1460
200 DI K7
575 / 1220
200 DI K7
485 / 1023
200 DI K7
277 / 532
LS 325
LS 455
LS 515
LS 770
LS 870
367 / 729
200 DI K7
200 DI K7
200 DI K7
96 / 240
100 DI K7
LS 30
90 / 197
100 DI K7
LS 115
63 / 139
100 DI K7
LS 400
55 / 155
100 DI K7
LS 10
90 / 197
150 DI K7
LS 10
MELUR CWSS – VILANGUDI TOWN PANCHAYAT IN MADURAI DISTRICT FLOW DIAGRAM
17.5 HP OW SUB P’SET
-1775 LPM x 27 M
Notes: <number>

## Slide 3
PARAVAI TOWN
( PROPOSED )
CAP : 5.75 LL SUMP
AV GL : 150.95 m
LWL : 149.45 m
MWL : 153.45 m
17.5 HP OW SUB P’SET
-1408 LPM x 33 M
PARAVAI TOWN
(EXISTING )
CAP : 2.0 LL SR
AV GL : 149.51 m
LWL : 161.51 m
MWL :164.51 m
PARAVAI TOWN
(EXISTING)
CAP : 3.0 LL SR
AV GL : 150.95 m
LWL : 162.95 m
MWL : 166.45 m
PARAVAI TOWN
( PROPOSED )
CAP : 2.0 LL SR
AV GL : 148.43 m
LWL : 164.43 m
MWL : 167.43 m
AIBEA COLONY ( EXISTING )
CAP : 0.6 LL SR AV GL : 150.42 m
LWL : 157.92 m MWL : 160.42 m
SATYAMOORTHY NAGAR
(EXISTING )
CAP : 1.00 LL SR
AV GL : 153.26 m
LWL : 160.76 m
MWL : 163.26 m
OORMECHIKULAM
( EXISTING )
CAP : 2.00LL SR
AV GL : 155.90 m
LWL : 167.90 m
MWL : 170.90 m
OORMECHIKULAM
( EXISTING )
CAP : 2.0 LL SR
AV GL : 154.67 m
LWL : 166.67 m
MWL : 169.67 m
LS 30
1408/2858
250 DI K7
812 / 1680
200 DI K7
LS 300
616 / 1310
200 DI K7
LS 470
LS 2145
540 / 1145
150 DI K7
LS 3510
430 / 913
150 DI K7
LS 3520
232 / 461
150 DI K7
LS 110
100 DI K7
224 / 466
LS 10
150 DI K7
372 / 712
LS 570
196 / 370
100 DI K7
LS 810
76 / 165
100 DI K7
LS 770
110 / 232
100 DI K7
198 / 452
150 DI K7
LS 15
MELUR CWSS – PARAVAI TOWN PANCHAYAT IN MADURAI DISTRICT FLOW DIAGRAM
Notes: <number>

## Slide 4
A.Vellalapatty TP Sump to A.Vellalapatty 1.00 LL SR & Sambiranipatty SR
A.VALLALAPATTY SUMP
Capacity: 1.80 LL (Proposed)
GL : 156.18
FVL : 154.68
MWL : 157.68
LPM : 416/500
P’SET : 4HP , 166 LPM X 64m
P’SET : 2HP , 250 LPM X 27m
SAMBIRANIPATTY SR
Cap : 30000 lit
GL : 199.35
MWL : 208.85
LPM : 28/42
SHANMUGANATHAPURAM SR
Cap : 60000 lit
GL : 152.83
MWL : 163.33
LPM : 69/83
CHETTIARPATTY SR
Cap : 60000 lit
GL : 174.87
MWL : 185.87
LPM : 69/83
166/208
97/125
90 PVC 10KSC
90 PVC 10KSC
75 PVC
370m
1850m
25m
63 PVC 6 KSC
300m
1450m
LS 1750
LS370
LS 2220
1400m
2505m
130m
160m
10m
ARITTAPATTY SR
Cap : 10000 lit
GL : 160.00
MWL : 168.00
LPM : 14/14
A.VALLALAPATTY SR
Cap : 100000 lit
GL : 160.00
MWL : 170.91
LPM : 111/139
890m
139/153
A.VALLALAPATTY SR
Cap : 100000 lit
GL : 160.66
MWL : 175.66
LPM : 125/139
90 PVC
90 PVC
75 PVC
10m
90 PVC

## Slide 5
COMMON SUMP ( PROPOSED )
CAP : 25.55 LL
AV GL : 197.54 m
LWL : 195.54 m
MWL : 199.54 m
2HP 103 LPM X 22M
3HP 564 LPM X14 M
THIRVALLUR NAGAR
(EXISTING )
CAP : 0.6 LL SR
AV GL : 201.50 m
LWL : 209.00m
MWL : 212.00 m
KURVANKULAM
(EXISTING )
CAP : 0.6 LL SR
AV GL : 186.45 m
LWL : 198.45 m
MWL : 201.45 m
ALANGANALLUR (EXISTING )
CAP : 2.5 LL SR
AV GL : 192.66 m
LWL : 198.66 m
MWL : 201.66 m
499/763 LPM
MELUR CWSS –ALANGANALLUR TP IN MADURAI DISTRICT FLOW DIAGRAM
EXISTING
PROPOSED
564/922
24/62 LPM
103/186LPM
1585 M 75 PVC 6 KSC PIPE
78/123
25/63LPM
LS 50M
P MAIN I
P MAIN II
2330 m 110 PVC 6KSC PIPE
1020M
500 M
2000M 63MM PVC PIPE
15M 63mm PVC
41/97 LPM
540/860 LPM
GATE KADAI (EXISTING )
CAP : 0.3 LL SR
AV GL : 179.28 m
LWL : 191.28 m
MWL : 193.78
VALASAI (EXISTING )
CAP : 0.6 LL SR
AV GL : 185.61 m
LWL : 193.11 m
MWL : 196.11 m
75 PVC 6KSC PIPE
2212 m 160 PVC 4KSC PIPE
900 M
812 M
Notes: <number>

## Slide 6
SUMP @ PALAMEDU
CAP:3.00 LL
AVG.GL:226.32
FVL:224.82
MWL :227.82
592/836 LPM
RAM NAGAR
10000LIT SR
GL :215.180
LWL :223.180
MWL:223.180
11/15LPM
PALAMADU
2.00 LL SR
GL :226.145
MWL :241.820
LWL :238.135
261/372LPM
LS O M
MELUR CWSS- PALAMEDU TOWN PANCHYAT IN MADURAI DISTRICT FLOW DIAGRAM
534/755LPM
50 M
50 M
50 M
PALAMEDU 2.00 LLSR
GL :226.320
LWL :238.145
MWL :241.145
273/383 LPM
LS 150 M
15M
KONAPATTY
10000LIT SR
GL :216.700
LWL :222.700
MWL:224.700
24/35 LPM
LS 2990 M
LS 2400 M
LS 1750 M
12\15 LPM
63MMPVC
1360 M
58/81 LPM
35/50 LPM
23/31 LPM
LS 2510 M
11/16LPM
10000 LIT SR
GL :210.200
LWL :216.820
MWL ;218.200
CHINNAPALAMEDU
SUKKAMPATTY 10000LIT SR
GL :205.160 LWL:216.820
MWL :213.160
140MM PVC PIPE
140MM PVC PIPE
140MM PVC PIPE
63 MM PVC PIPE
63 MM PVC PIPE

## Slide 7
MELUR CWSS SINGAMPUNARI TOWN PANCHYAT IN SIVAGANGI DISTRICT-
FLOW DIAGRAM
KALAIARANGAM
60000 LITS
GL : 166.840M
MWL: 181.84
163/200lpm
LS 2280 M
GL 159.55M
991/1209LPM
LS 2490 M
BARATHI NAGAR
60000 LITS
GL : 160.060
MWL;175.06
LS 2920 M 155.495GL :
COMMON SUMP
CAP ; 9.70LL
GL ; 157.775
MWL;160.275
FVL : 156.275
30HP 2198 LPM X 32M
523/635 LPM
2035/2498
1790M
250MM DI K7 PIPE
315 M
1044/1289 LPM
460 M
2198/2698LPM
490 M
210 m
200 PVC PIPE
250 DI K7 PIPE
390 M 140mm
PVC PIPE
239/290LPM
752/919LPM
229/284 LPM
10 M
SUNDAR NAGAR
1.00LL SR
GL:157.615
MWL:172.615
LS2605 M
200 PVC PIPE
SEERANIARANGAM
CAP : 75000LIT
GL ;154.500
MWL:169.500
10 M
125/157
725 M
398/478
MUTHIYACOLONY
60000LIT SR
GL :159.335
MWL :174.335
WEEKLY MARKET
318000LIT SR
GL :156.950
MWL :171.950
281/373LPM
270M 110 MM PVC
UNION OFFICE 60000LIT SR
GL :152.700 MWL :167.700
606/722 LPM
763/916 LPM
690 M 90 MM PVC PIPE
NEW COLONY
GL :150.725
MWL:165.725
600M
GL :153.690
120M
140 PVC PIPE
90 PVC PIPE
90 PVC PIPE
200 PVC PIPE
160 PVC PIPE
160 PVC 4 KSC PIPE
160 PVC PIPE
LS 3645 M
157 / 194 LPM
Notes: <number>